## Beispiel
|  | Objektidentifikation | [6 empty] | IEC Adresse
Nr. | AnlageTyp | Display Name | EIC Code | SDL Art | Signal Name | Einheit | Beschreibung | Berechnung | CASDU1 | CASDU2 | IOA1 | IOA2 | IOA3 | TI | Test | PIA2-Identifier
1 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten oder EZE Name | Nur erforderlich bei EZE | SH Aktiv | Qspann_max_XXXX_SDV | Mvar | Maximal mögliche Blindleistung aller an der aktiven Spannungshaltung beteiligten EZE oder alle mit allen am ÜN verbundenen Transformatoren an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt. | Beteiligte Kraftwerke:….
2 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten oder EZE Name | Nur erforderlich bei EZE | SH Aktiv | Qspann_min_XXXX_SDV | Mvar | Minimal mögliche Blindleistung aller an der aktiven Spannungshaltung beteiligten EZE oder alle mit allen am ÜN verbundenen Transformatoren an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt.
3 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten oder EZE Name | Nur erforderlich bei EZE | SH Aktiv | Qspann_ist_XXXX_SDV | Mvar | Summierte momentane Blindleistung aller an der aktiven Spannungshaltung beteiligten EZE oder alle mit allen am ÜN verbundenen Transformatoren an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt.
4 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten oder EZE Name | Nur erforderlich bei EZE | SH Aktiv | Uspann_ist_XXXX_SDV | kV | Aktuelle gemessene Spannung welche für die aktive Spannungshaltung an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt verwendet wird.
5 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten oder EZE Name | Nur erforderlich bei EZE | SH Aktiv | Pspann_ist_XXXX_SDV | MW | Summierte momentane Wirkleistung aller an der aktivven Spannungshaltung beteiligten EZE oder alle mit allen am ÜN verbundenen Transformatoren an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt.
6 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten Name |  | SH Halbaktiv | Qspann_ist_XXXX_SDV | Mvar | Summierte momentane Blindleistung aller an der halbaktiven Spannungshaltung beteiligten am ÜN verbundenen Transformatoren an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt.
7 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten Name |  | SH Halbaktiv | Pspann_ist_XXXX_SDV | MW | Summierte momentane Wirkleistung aller an der halbaktiven Spannungshaltung beteiligten am ÜN verbundenen Transformatoren an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt.
8 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | Knoten Name |  | SH Halbaktiv | Uspann_ist_XXXX_SDV | kV | Aktuelle gemessene Spannung welche für die halbaktive Spannungshaltung an diesem Ein- bzw. Ausspeisepunkt verwendet wird. | Beteiligte Kraftwerke:….
9 | Ein- bezw. Ausspeisepunkt | EZE Name | 12W-00000000XX-X | SH Aktiv | Bitspann_XXXX_GenNummer_SDV | 1 | Signalisiert, ob der Generator für den Phasen-schieberbetrieb zur Verfügung steht: 1 = verfügbar / 0 = nicht verfügbar
10 | EZE | EZE Name | 12W-00000000XX-X | SRL | Psek_ist_XXXX_SDV | MW | Arbeitspunkt der an der Sekundärregelung beteiligten Erzeugungseinheit.
11 | EZE | EZE Name | 12W-00000000XX-X | SRL | Bitsek_XXXX_SDV | aus/ein | Signalisiert, ob Erzeugungseinheit an Sekundärregelung beteiligt ist: 1 = am Regler / 0 = nicht am Regler
12 | EZE | EZE Name | 12W-00000000XX-X | SRL | PsekAP_XXXX_SDV | MW | Arbeitspunkt der an der Sekundärregelung be-teiligten Erzeugungseinheit.
13 | EZE | EZE Name | 12W-00000000XX-X | TRL | Pter_ist_EZE_SDV | MW | Momentanleistung einer an der Tertiärregelung teilnehmenden EZE des SDV ausserhalb der Standard-BG des SDV.
14 | Pool | SDV-EZEP | 12XSDL-SDV-----X | PRL | Ppri_refneg_SDV | MW | Abfahrbare Wirkleistung bei einer Frequenzabweichung von Δf = +200mHz.
15 | Pool | SDV-EZEP | 12XSDL-SDV-----X | PRL | Ppri_refpos_SDV | MW | Auffahrbare Wirkleistung bei einer Frequenzabweichung von Δf = –200mHz.
16 | Pool | SDV-EZEP | 12XSDL-SDV-----X | SRL | Psek_max_SDV | MW | Summierte maximale Leistung aller an der Sekundärregelung beteiligten Erzeugungseinheiten des SDV abzüglich anderweitiger SDL-Vorhaltung.
17 | Pool | SDV-EZEP | 12XSDL-SDV-----X | SRL | Psek_min_SDV | MW | Summierte minimale Leistung aller an der Sekundärregelung beteiligten Erzeugungseinheiten des SDV zuzüglich anderweitiger SDL-Vorhaltung
18 | Pool | SDV-EZEP | 12XSDL-SDV-----X | SRL | Psek_ist_SDV | MW | Summierte Momentanleistung aller an der Sekundärregelung beteiligten Erzeugungseinheiten des SDV.
19 | Pool | SDV-EZEP | 12XSDL-SDV-----X | TRL | Pter_up_SDV | MW | Summierte erhöhbare Leistung aller an der Tertiärregelung beteiligten Erzeugungseinheiten des SDV.
20 | Pool | SDV-EZEP | 12XSDL-SDV-----X | TRL | Pter_down_SDV | MW | Summierte absenkbare Leistung aller an der Tertiärregelung beteiligten Erzeugungseinheiten des SDV.
Infobox
Bitte alle an Swissgrid übermittelten Monitoringdaten in diese Liste eintragen und die einzelnen Spalten ausfüllen.
AnlageTyp: Knoten oder Erzeugungseiheit (EZE), Pool (Pool = ganze Portfolio des SDV) oder Ein- bzw. Ausspseisepunkt
Objekt Name: Display Name des Anlage Typs (Knoten / EZE / SDV).
EIC Code: EIC der EZE. Bei Pool-Daten bitte SDV EIC eintragen.
SDL Art: PRL=Primärregelung; SRL=Sekundärreglung; TRL=Tertiärregelung; SPH Aktiv = Spannungshaltung Aktiv, SPH Halbaktiv = Spannungshaltung Halbaktiv
Signal Name: Name des Datenpunktes gemäss der Namenskonvention im Dokument «Anforderungen an Monitoring-Daten».
Einheit: Gemäss Dokument «Anforderungen an Monitoring-Daten».
Beschreibung: Beschreibung wie der Wert gebildet wird.
Berechnung: Formel wie der Wert berechnet wird. Summen aus mehreren Summanden oder ähnliches müssen nicht aufgelöst werden, wenn aus der Beschreibung hervorgeht welche Werte verwendet werden. Werden Vorberechnungen durchgeführt, so muss zumindest aus der Beschreibung hervorgehen wie diese gebildet werden. Falls bereits andere Dokumente bestehen, die diese Informationen enthalten, können diese beigelegt werden und auf diese verwiesen werden.
Identifier: Gemäss folgender TASE2 Namenskonvention muss der eindeutige PIA2-Identifier angegeben werden (PIA2 Namekonvention gemäss Screenshot "TASE 2 - Namekonvention")
Falls das IEC Protokoll verwendet wird, muss die Adresse eingetragen werden. Adresse CASDU1 CASDU2 IOA1 IOA2 IOA3 TI Test

## PQ_Monitoring
|  | Objektidentifikation | [6 empty] | IEC Adresse
Nr. | AnlageTyp | Display Name | EIC Code | SDL Art | Signal Name | Einheit | Beschreibung | Berechnung | CASDU1 | CASDU2 | IOA1 | IOA2 | IOA3 | TI | Test | PIA2-Identifier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 | Pool
15 | Pool
16 | Pool
17 | Pool
18 | Pool
19 | Pool
20 | Pool